四川省辐射环境管理监测中心站

- 监  测  报  告

川辐环监字（2018）第EM0007-01号

项目名称：  平武县龙安经白马至顺河110kV输变电新建工程

竣工验收电磁环境及声环境现状监测

委托单位：        四川省平武电力（集团）有限公司

监测类别：                   委托监测

报告日期：            二〇一八年十一月五日

（盖章）

监 测 报 告 说 明

1、报告封面无本站计量认证     章、监测专用章无效，报告无骑缝章无效。

2、报告内容须齐全、清晰呈现，涂改和自行增删一律无效；报告无相关责任人（编制人、审核人、签发人）签名手迹无效。

3、委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内书面向本站提出，逾期不予受理。

4、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对监测结果可不作评价。

5、未经本站书面批准，不得部分复制本报告。

6、未经本站书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

机构通讯资料：

机构名称：四川省辐射环境管理监测中

心站

地址：成都市温江区花土路689号

邮政编码：611139

电话：028-87772487（业务室）

传真：028-87731718（业务室）

客户通讯资料：

机构名称：四川省平武电力（集团）有

限公司

地址：平武县龙安镇飞龙路中段

邮政编码：622550

电话：0816-8822919

传真：——

- 1、监测内容

受四川省平武电力（集团）有限公司委托，我站于2018年5月24日对平武县龙安经白马至顺河110kV输变电新建工程区域内的工频电磁场和噪声现状进行了监测。

- 2、监测项目

工频电磁场：工频电场强度、工频磁场强度（或工频磁感应强度）。

噪声：厂界噪声、环境噪声。

监测期间相关情况见表1。

表1                          监测相关情况

| 监测 仪器 | 监测项目 | 仪器名称 | 检出下限 | 校准有效期 | 校效准证书号 | 校准单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工频电场强度 | NBM550/ EHP50F (zysb516-1) | 电场：5m V/m | 2018.3.12 至 2019.3.11 | 校准字第201803004460 | 中国测试技术研究院 |
|  | 工频磁场强度（或工频磁感应强度） |  | 磁场：0.3nT | 2018.3.15 至 2019.3.14 | 校准字第201803005697 |  |
|  | 环境噪声、 厂界噪声 | AWA6228+ 噪声监测仪 （zysb520） | 23dB（A） | 2018.3.14 至 2019.3.13 | 校准字第201803005040 | 中国测试技术研究院 |
| 监测 环境 | 测试环境：环境温度27.1~27.8℃；环境湿度：22.6~23.1％；天气状况：晴；风速：0.8~0.1m/s。 |  |  |  |  |  |
| 评价 标准 | 本报告不作评价。 |  |  |  |  |  |
| 特殊点位说明 | 5号点位位于关坝村2组1号住宅旁（110kV龙白线线路旁，距线约23m，线高约57m）；9号点位位于勿角镇英各村一组38号住宅旁（110kV顺白线线路旁，距线约6m，线高约100m）。 |  |  |  |  |  |

3、监测方法及方法来源

本次监测项目的监测方法、方法来源见下表2。

表2                      监测方法及方法来源

| 项目 | 监测方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| 工频电磁场 | 辐射环境保护管理导则·电磁辐射监测仪器和方法 | HJ/T 10.2-1996 |
|  | 交流输变电工程电磁环境监测方法（试行） | HJ 681-2013 |
|  | 高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法 | DL/T 988-2005 |
| 噪声 | 声环境质量标准 | GB 3096-2008 |
|  | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 |

4、监测结果

（1）工频电磁场

工频电场强度：本次监测9个点位的工频电场强度在2.5V /m至 198.9V/m 之间，最大值出现在顺河110kV变电站站界北侧。

工频磁感应强度：本次监测9个点位的工频磁感应强度在0.0174μT至0.2139μT之间，最大值出现在顺河110kV变电站站界南侧。

- （2）噪声

本次监测9个噪声测量点位，昼间等效连续A声级在45.4dB（A）至47.5dB（A）之间，最大值出现在白马110kV变电站站界东侧；夜间等效连续A声级在41.3dB（A）至44.3dB（A）之间，最大值出现在白马110kV变电站站界东侧。

监测数据见下表3-1、表3-2。

表4-1    平武县龙安经白马至顺河110kV输变电新建工程工频电磁场现状监测结果

| 编号 | 监测点位描述 | 工频电场强度 （V/m） | 工频磁感应强度(μT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白马110kV变电站站界西侧 | 2.5 | 0.0608 |
| 2 | 白马110kV变电站站界南侧 | 73.2 | 0.0492 |
| 3 | 白马110kV变电站站界东侧 | 4.0 | 0.0327 |
| 4 | 白马110kV变电站站界北侧 | 30.3 | 0.0647 |
| 5 | 关坝村2组1号住宅旁 | 12.4 | 0.0209 |
| 6 | 顺河110kV变电站站界北侧 | 198.9 | 0.0924 |
| 7 | 顺河110kV变电站站界西侧 | 110.5 | 0.0636 |
| 8 | 顺河110kV变电站站界南侧 | 6.1 | 0.2139 |
| 9 | 勿角镇英各村一组38号住宅 | 16.7 | 0.0174 |

表4-2     平武县龙安经白马至顺河110kV输变电新建工程声环境现状监测结果

单位：dB（A）

| 编号 | 点位位置 |  | 测量数据 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 厂界 | 白马110kV变电站站界西侧 | 46.8 | 44.1 |
| 2 | 厂界 | 白马110kV变电站站界南侧 | 46.3 | 44.2 |
| 3 | 厂界 | 白马110kV变电站站界东侧 | 47.5 | 44.3 |
| 4 | 厂界 | 白马110kV变电站站界北侧 | 46.4 | 43.9 |
| 5 | 环境 | 关坝村2组1号住宅旁 | 47.2 | 43.1 |
| 6 | 厂界 | 顺河110kV变电站站界北侧 | 46.8 | 43.2 |
| 7 | 厂界 | 顺河110kV变电站站界西侧 | 45.6 | 41.3 |
| 8 | 厂界 | 顺河110kV变电站站界南侧 | 45.4 | 42.7 |
| 9 | 环境 | 勿角镇英各村一组38号住宅 | 45.9 | 42.9 |

（以下空白）

报告编制：  秦思磊   ；审核：  朱杰  ；签发：   陈立   ；

日期：2018.10.30  ；日期：2018.11.5；日期：2018.12.5  ；