建 设 项 目 竣 工

环境保护验收调查表

[川辐环验字 (2018)第EM0007-01号]

项目名称：平武县龙安经白马至顺河110千伏

输变电新建工程

建设单位：四川省平武电力（集团）有限公司

编制单位：四川省辐射环境管理监测中心站

编制日期：      二O一八年十一月

平武县龙安经白马至顺河110千伏输变电新建工程

项目竣工环境保护验收调查表

报告编写： 秦思磊

审    核： 文  明

签    发： 陈  立

四川省辐射环境管理监测中心站

电话：028-87774385

传真：028-87733795

邮编：611139

地址：成都市温江花土路689号

目    录

表一  工程总体情况	1

表二  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点	4

表三  验收执行标准	8

表四  工程概况	9

表五  环境影响评价回顾	15

表六  环境保护措施执行情况	16

表七  电磁环境、声环境监测	24

表八  环境影响调查	30

表九  环境管理及监测计划	33

表十  竣工环保验收调查结论与建议	35

附件：

1、项目核准文件

2、环评批复

3、环评执行标准函

4、竣工环境保护验收监测报告

5、三同时表

6、其他需要说明的事项

7、弃土协议

8、保护区有关文件

附图：

- 变电站平面布置图

- 线路路径图

- 现场照片

# 表一 工程总体情况

| 项目名称 | 平武县龙安经白马至顺河110千伏输变电新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 四川省平武电力（集团）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 蒲毅泉 |  |  |  |  | 联 系 人 |  |  | 胡成刚 |  |  |  |
| 通讯地址 | 平武县龙安乡飞龙路中段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0816-8829593 | 传真 |  |  | 0816-8822919 |  |  | 邮政编码 |  |  | 622550 |  |
| 建设地点 | 变电站：平武县白马乡厄哩村； 线路：平武县和九寨沟县境内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程性质 | 新建■ 改扩建■ 技改□ |  |  |  |  | 行业类别 |  |  | 电力供应 |  |  |  |
| 环境影响 报告表名称 | 平武县龙安经白马至顺河110kV输变电新建工程环境影响报告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响 评价单位 | 四川省辐射环境评价治理有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设 计单位 | 四川省建能电力设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价审批部门 | 绵阳市环境保护局 |  | 文号 | 川环审批[2016]45号 |  |  |  |  | 时间 | 2016.2 |  |  |
| 工程核准 部门 | 四川省发展和改革委员会 |  | 文号 | 川发改能源 [2015]484号 |  |  |  |  | 时间 | 2015.6 |  |  |
| 初步设计 审批部门 | 省水电集团 |  | 文号 | 川水电投[2015]270号 |  |  |  |  | 批准时间 | 2015.5 |  |  |
| 环境保护设施设计单位 | 四川省建能电力设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施施工单位 | 四川能投建工集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施监测单位 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算 （万元） | 13795 |  |  | 环保投资（万元） |  |  | 106 | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 0.77% |
| 实际总投资 （万元） | 13700 |  |  | 环保投资（万元） |  |  | 106 | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 0.77% |
| 环评主体 工程规模 环评主体 工程规模 | 1、白马110kV变电站：主变规模本期1×31.5MVA，终期2×31.5MVA；110kV出线本期2回，终期3回；35kV出线本期4回，终期6回；10kV出线本期4回，终期6回；无功补偿容量本期2×3006kVar，终期4×3006kVar。 2、110kV顺河～白马架空线路新建工程 线路路径总长度54km。110kV顺白线均为架空线路，其中约8.68km穿越勿角自然保护区实验区。线路从白马110kV变电站开始与本次另1回新建110kV龙白线同塔双回垂直逆相序架设4.3km，其余49.7km采用单回三角形排列方式架设。本次新建双回塔7基、单回塔119基。 3、110kV龙安～白马架空线路新建工程 110kV龙白线路径总长58.3km，均为架空线路，其中：线路从白马110kV变电站起与110kV顺白线同塔双回垂直逆相序架设4.3km，其余54.6km采用单回三角形排列方式架设。新建双回塔计入110kV顺白线，新建单回塔128基（双回塔计入110kV顺白线）。 - 顺河110kV升压站110kV间隔扩建工程：主变容量为1×31.5MVA，本次不增容；110kV采用架空出线，现有出线1回，本次扩建1回；35kV现有出线3回，本次不新增，10kV现有出线5回，本次不新增。 - 龙安110kV变电站扩建1个110kV出线间隔工程：主变容量为1×31.5MVA；110kV采用架空出线4回；本次扩建110kV间隔1回；35kV现有出线3回。 |  |  |  |  |  | 工程开工日期 |  |  | 2016.3 |  |  |
| 实际主体 工程规模 | 1、白马110kV变电站：主变规模1×31.5MVA；110kV出线2回；35kV出线4回；10kV出线4回；无功补偿容量2×3006kVar。 2、110kV顺河～白马架空线路新建工程（以下简称110kV顺白线）： 线路路径总长度54km。110kV顺白线均为架空线路，其中约8.68km穿越勿角自然保护区实验区。 3、110kV龙安～白马架空线路新建工程（以下简称110kV龙白线）： 110kV龙白线路径总长58.3km，均为架空线路。 - 顺河110kV升压站110kV间隔扩建工程：主变容量为1×31.5MVA，本次不增容；110kV采用架空出线，现有出线1回，本次扩建1回；35kV现有出线3回，10kV现有出线5回。 - 龙安110kV变电站间隔扩建工程：扩建1个110kV出线间隔。 |  |  |  |  |  | 投入运行日期 |  |  | 2017.7 |  |  |
| 主体工程规模变更情况 | 依据中华人民共和国环境保护部关于印发《输变电建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办辐射[2016]84号），对照环评建设规模与实际建设规模，经验收调查单位现场调查，本工程不涉及重大变更项。 变电站：本期建设规模未超出环评规模，终期规模不纳入本次调查； 线路：实际建设规模未超出环评规模。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表二 调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点

| 调 查 范 围 | 本项目于2017年完成环评，环评阶段根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ 24-2014)以及现场踏勘调查情况，结合110kV输变电工程特点和其它110kV输变电工程的类比分析，制定了如下评价范围： (1) 工频电场、工频磁场 变电站围墙外30m以内区域；输电线路两侧30m以内区域； (2) 噪声 变电站围墙外100m以内区域；输电线路两侧30m以内区域 验收阶段根据2015年1月1日颁布实施的《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》（HJ705-2014）及项目实际情况，监测（调查）范围如下： (1) 工频电场、工频磁场 110kV变电站：变电站站界外30m 范围内； 110kV架空线路：边导线地面投影外两侧各30m范围内； (2) 噪声 110kV变电站厂界噪声：变电站围墙外1m； 110kV变电站周围环境噪声：变电站围墙外100m 范围内； 110kV架空线路：边导线地面投影外两侧各30m范围内； (3)生态 变电站：站场围墙外500m内； 涉及生态敏感区的架空输电线路段：线路边导线地面投影外两侧各1000m内的带状区域。本项目110kV顺白线输电线路其中8.68km穿越省级勿角自然保护区实验区。 |
| --- | --- |
| 环 境 监 测 因 子 | 1.施工期 输变电建设项目施工期的主要污染因子有：噪声、污废水、扬尘及生态影响等。 2.运营期 输变电建设项目运行期的主要污染因子有：工频电场、工频磁场、生活污水、噪声及生活垃圾。 |
| 环 境 敏 感 目 标 | 验收阶段通过验收调查单位的现场勘测与调查，本工程变电站在验收范围内四周无敏感点分布；110kV龙白线线路有1处保护目标在验收范围内；110kV顺白线线路有2处保护目标在验收范围内。 环评阶段与验收阶段本项目确认的环境保护目标比较 见表2-1。 2-1 环评阶段验收阶段主要环境保护目标一览表 项目; 序 号; 环评; 验收. 保护目标; 位置 及距离; 保护目标; 位置 及距离; 环境影 响因素. 110kV龙白线; 1; 平武县木皮乡关坝村民房旁（5户）; 位于线路南侧，边导线投影最近约7m; 平武县木皮乡关坝村2组1号住宅旁（约8户）★; 二层尖顶，高约6m，位于线路旁约23m，线路对地高度约57 m，净空距离约50m; E/H/N. 2; 平武县木皮乡政府办公楼（2栋）; 位于线路东侧，相对高差为5m，距边导线投影最近约20m; 超出验收调查范围. 110kV顺白线; 3; 九寨沟县勿角镇后山坡; 110kV顺白线评价范围内敏感点; 九寨沟县勿角镇英各村一组38号住宅（约3户）★; 一层尖顶，高约3m，位于线路旁约6m，线路对地高度约100 m，净空距离约95 m; E/H/N. 4; 勿角自然保护区实验区; 长8.68km，边导线地面投影外两侧各1000m内的带状区域; 勿角自然保护区实验区; 长8.68km，边导线地面投影外两侧各1000m内的带状区域; 大熊猫、生态系统结构和功能、植被、生物多样性. 注：★－该敏感点被作为验收监测点；E－工频电场、H－工频磁感应、N－噪声。 通过上表可以看出，验收阶段的环境敏感目标与环评阶段的环境敏感目标差异很小，基本一致。环评阶段110kV龙白线线路2#敏感目标，经现场调查，其位于验收调查范围外，110kV龙白线线路经过2#敏感目标时，线路向山坡上方小幅度位移避开了2#敏感目标；其余环评阶段敏感目标和验收保护目标一致，即上表2-1中1#、3#、4#敏感保护目标。表2-1中1#、2#、3#敏感保护目标均不在保护区范围内。 |
| 调 查 重 点 | （1）主要对变电站站界、输电线路及距离线路较近典型敏感点的工频电磁场和噪声现状进行监测。 （2）工程生态环境影响调查。 （3）环境风险防范及应急措施调查。 （4）施工期环境影响回顾性调查。 |

# 表三 验收执行标准

| 电 磁 环 境 标 准 | 根据环评执行标准并结合现行标准，该项目验收监测执行标准见表3-1。 表3-1 验收监测执行标准表 类别; 环评阶段; 验收阶段. 环评监测标准; 标准限值; 验收监测标准; 标准限值. 工频电磁场; 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014); 工频电场4000V/m、工频 磁感应强度100μT; 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014); 工频电场4000V/m、工频磁感应强度100μT. 从上表可以看出，环评阶段与验收阶段所执行的电磁环境标准是一致的。 |
| --- | --- |
| 声 环 境 标 准 | 根据环评执行标准并结合现行标准，该项目验收监测执行标准见表3-2。 表3-2 验收监测执行标准表 类别; 环评阶段; 验收阶段. 环评监测标准; 标准限值; 验收监测标准; 标准限值. 噪声; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 自然保护区内执行1类；自然保护区外执行2类; 《声环境质量标准》1类：昼间55dB（A）夜间45dB（A）2类：昼间60dB（A）夜间50dB（A）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 自然保护区内执行1类；自然保护区外执行2类; 《声环境质量标准》 1类：昼间55dB（A）夜间45dB（A） 2类：昼间60dB（A） 夜间50dB（A）. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） 自然保护区内执行1类；自然保护区外执行2类; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类：昼间55dB（A）夜间45dB（A）2类： 昼间60dB（A） 夜间50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） 自然保护区内执行1类；自然保护区外执行2类; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 1类：昼间55dB（A）夜间45dB（A） 2类：昼间60dB（A） 夜间50dB（A）. 从上表可以看出，环评阶段与验收阶段所执行的声环境标准是一致的。 |

# 表四  工程概况

4.1工程地理位置图 1、新建变电站：白马110kV变电站位于白马乡厄哩村，站址紧临乡村道路并靠近省道S205。2、扩建间隔（1）顺河110kV升压站位于九寨沟县汤珠河与勿角沟交汇处；（2）龙安110kV变电站位于平武县县城旁。3、新建线路：（1）110kV顺河～白马架空线路新建工程位于绵阳市平武县和阿坝州九寨沟县境内；（2）110kV龙安～白马架空线路新建工程位于绵阳市平武县境内。该项目地理位置图见图4-1。 图4-1 项目地理位置图 4.2主要工程内容及规模 （1）白马110kV变电站：主变规模1×31.5MVA；110kV出线2回；35kV出线本期4回；10kV出线4回；无功补偿容量2×3006kVar。 （2）110kV顺白线线路新建工程：线路路径总长度54km。110kV顺白线均为架空线路，其中约8.68km穿越勿角自然保护区实验区。 （3）110kV龙白线线路新建工程：110kV龙白线路径总长58.3km，均为架空线路，其中线路从白马110kV变电站起与110kV顺白线同塔双回垂直逆相序架设4.3km，其余54.6km采用单回三角形排列方式架设。 （4）顺河110kV升压站110kV间隔扩建工程：主变容量为1×31.5MVA，本次不增容；110kV采用架空出线，现有出线1回，本次扩建1回；35kV现有出线3回，10kV现有出线5回。 （5）龙安110kV变电站扩建1个110kV出线间隔工程：扩建1个110kV出线间隔。 4.3工程占地及总平面布置、输电线线路路径 1、工程占地： （1）变电站 ①新建白马110kV变电站：永久占地面积约4302m2； ②顺河110kV升压站110kV间隔扩建工程：不新增用地。 ③龙安110kV变电站扩建1个110kV出线间隔工程：不新增用地。 （2）线路 ①110kV顺白线线路新建工程：永久占地面积约12600m2（勿角自然保护区内永久占地约2000m2），临时占地面积约17000m2（勿角自然保护区内临时占地约2700m2）； ②110kV龙白线线路新建工程：永久占地面积约12800m2，临时占地面积约17300m2。 2、总平面布置： 新建白马110kV变电站：白马110kV变电站站界长63.3m，宽53.2m，主变户外布置，110kV配电装置采用户外GIS布置，35kV、10kV配电装置采用户内布置。主变压器配电装置布置于站址中部，110kV 配电装置采用户外软母线普通中型布置，设置于站址北侧，110kV架空向东北出线。35kV 配电室和10kV配电装置室及主控制室布置于一栋综合楼内，在站区的南面，其中10kV配电装置室和主控制室布置在一楼，35kV配电装置室布置在二楼，电容器布置于整座变电站西北侧。10kV 无功补偿装置采用户外布置，位于站区西北侧，临近围墙布置。事故油池位于两台主变之间，方便事故废油的收集。化粪池位于中控室的西南角，方便生活污水的收集。变电站的大门位于站界西侧。平面布置图见附图 3、输电线路路径： （1）110kV顺白线线路新建工程：线路从白马110kV变电站出线后，与110kV龙白线同塔双回架设，沿厄哩村公路北侧山脊走线，经过交西岗，到达罗通坝北侧线路双回塔附近，尔后单回架设继续朝北沿S205西侧走线，顺黄土梁盘山路附近通过勿角自然保护区实验区，翻过黄土梁后，沿S205东侧走线，在浦南村左转至S205西侧，跨越规划绵九高速，继续沿S205西侧走线经阳山村通过勿角，到达两河口后沿S205经上甘座村、下甘座村后跨越S205沿S205东侧走线到达顺河110kV变电站。 （2）110kV龙白线线路新建工程：线路自龙安110kV变电站向东北方向出线后，先后钻越110kV阴武线和110kV木龙线1次后，向东北侧走线至魏头坪西侧，左转经过汤家湾、羊肠山、猫儿垭，在蜈蚣口跨河后右转，经过长春沟、金丰村、唐上后右转走线，在木皮乡东北侧左转，经过关坝村、石圆里、地洞口、新驿村，在新驿村东北侧左转走线经过苦荞山到达纸房，经纸房左转后并行于已建华能木座～自一里110kV线路走线，经下达里、沙地坎到达民族村，此后左转跨越成都～九寨沟环线公路（省道205）后右转在华能自一里电厂西侧走线至南一里西侧，在南一里西侧右转后翻山经过平石板、刀林岩西侧至新店子西侧，在此左转并行于已建华能自一里～牛家坝110kV电力线走线约3km后，在牛家坝水电站西南侧右转，经过伊瓦岱惹村西侧跨省道205，到达白马藏族乡附近，经罗通坝北侧接入双回塔，与110kV顺白线同塔向西北沿至厄哩村公路北侧到达白马110kV变电站。输电线路路径图见附图 4.4工程环境保护投资 本输变电项目静态总投资为13700万元，其中环保投资共计106万元，占项目总投资的0.77%。 表4-1 环保投资对照表 项 目; 内容; 环评投资（万元）; 实际投资（万元）. 施工期. 生态 保护措施; 植被恢复及树木赔偿费等; 42; 42. 水保措施; 变电站修建围墙、排水沟。线路设计原状土基础；塔脚基础作混凝土湖面；; 57; 57. 小计; ——; 94; 94. 运营期. 废水治理; 变电站事故油池（15m3）; 3; 3. 变电站化粪池（2m3）; 1; 1. 施工废水、生活污水处理; 2; 2. 固体废物处置; 生活垃圾; 1; 1. 小计; ——; 7; 7. 合计; ——; 106; 106. 4.5工程变更情况及变更原因 工程进入施工阶段，严格按照环境影响评价文件及批复的要求进行建设，建设单位严格执行了“三同时”制度。工程方面均按照环境影响评价文件及环评批复的要求进行建设，无其他工程变更情况。 表4-2 “输变电建设项目重大变动清单（试行）”对照表 序号; 重大变更清单; 环评批复情况; 实际建设情况; 工程变 更情况; 是否属于重大变更. 1; 电压等级升高; 110kV; 110kV; 无变更; 否. 2; 主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要设备总数量增加超过原数量的30%。; 主变压器1×31.5MVA无功补偿容量2×3006kVar。; 主变压器 1×31.5MVA无功补偿容量2×3006kVar; 无变更; 否. 3; 输电线路路径长度增加超过原路径长度的30%。; 110kV顺白线线路新建工程：线路路径总长度54km；110kV龙白线线路新建工程：110kV龙白线路径总长58.3km。; 110kV顺白线线路新建工程：线路路径总长度54km；110kV龙白线线路新建工程：110kV龙白线路径总长58.3km。; 无变更; 否. 4; 变电站、换流站、开关站、串补站站址位移超过500米。; 位于白马乡厄哩村; 位于白马乡厄哩村; 无变更; 否. 5; 输电线路横向位移超出500米的累计长度超过原路径长度的30%。; 见线路路径图; 见线路路径图; 线路横向位移累计长度为100米，横向位移未超出500米。; 否. 6; 因输变电工程路径、站址等发生变化，导致进入新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区。; 110kV顺白线穿越勿角自然保护实验区; 110kV顺白线穿越勿角自然保护实验区; 无变更; 否. 7; 因输变电工程路径、站址等发生变化，导致新增的电磁和声环境敏感目标超过原数量的30%。; 敏感目标4处; 敏感目标3处; 敏感目标减少一处; 否. 8; 变电站由户内布置变为户外布置。; 户外布置; 户外布置; 无变更; 否. 9; 输电线路由地下电缆改为架空线路。; 架空线路; 架空线路; 无变更; 否. 10; 输电线路同塔多回架设改为多条线路架设累计长度超过原路径长度的30%。; 同塔双回、单回三角形排列方式; 同塔双回、单回三角形排列方式; 无变更; 否.

# 表五 环境影响评价回顾

5.1、环境影响评价的主要环境影响预测及结论 根据本工程的性质，主要环境影响有生态环境影响、电磁环境、声环境影响、水环境影响以及固体废物等。从环境影响报告表中可以得出，本项目建设符合当地社会经济发展规划，符合国家产业政策。本项目所在区域环境质量现状满足环评要求，无环境制约因素。本项目为110千伏输变电工程，采用的技术成熟、可靠，工艺符合清洁生产要求。本项目建设符合产业政策和电网规划；变电站选址合理，线路路径选择合理；项目对建设区域的电磁环境影响能满足相应控制标准要求；在采取相应的环保措施后，能缓解或消除工程建设可能产生的电磁环境影响问题；从电磁环境保护角度分析，平武县龙安经白马至顺河110kV输变电新建工程按选定的站址和线路路径建设是可行的。 5.2 环境影响评价文件审批意见 本工程属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》中鼓励类，经四川省发展和改革委员会《关于四川省水电投资经营集团有限公司2015年新增农网改造升级工程项目可行性研究报告的批复》（川发改能源[2015]484号）同意。选址选线经《平武县城乡规划建设和住房保障局关于平武县龙安经白马至顺河110kV输变电新建工程项目选址方案的复函》（平城住函[2015]52号）、《九寨沟县城乡规划建设和住房保障局关于平武县龙安经白马至顺河110kV输变电新建工程项目选址方案的复函》（平城住函[2015]158号）同意。该项目输电线路约8.68公里穿越四川勿角省级自然保护区实验室，《平武县龙安经白马至顺河110kV输变电新建工程对四川勿角省级自然保护区生态影响专题报告》已通过四川生林业厅组织的专家审查。 该项目在严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、建设内容和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利环境影响可得到有效缓解和控制。因此，我厅同意报告表结论。你公司应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

# 表六 环境保护措施执行情况

| 阶 段 | 影响 类别 | 环境影响报告表及审批文件中要求 的环境保护措施 | 环境保护措施的落实情况，未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前期 | 污染影响 | 1、变电站 （1）变电站110kV配电装置采用GIS布置，可以大大减少占地，提高可靠性，并对工频电场、工频磁场有很好的屏蔽作用。 （2）站内平行跨导线的相序排列避免同相布置，减少同相母线交叉与相同转角布置，降低工频电场强度和工频磁感应强度。 （3）将变电站内电气设备接地。 2、输电线路 （1）架空输电线路路径走线时尽可能避开敏感点，在与其它电力线、通信线、公路等交叉跨越时应严格按规程要求预留足够的净空距离； （2）本项目110kV输电线路新建段经过敏感区时采用高跨的方式，减小了工频电场强度和工频磁感应强度。 （3）本项目110kV线路新建段通过居民区时，导线最大弧垂对地高度不低于7m；在通过非居民区时，导线最大弧垂对地高度不低于6m。 | 1、变电站已按要求采用GIS 布置方式。站内各电气设备已接地，各设备运行情况良好。 2、线路对地高度也符合净空距离，已按环评要求实施。 |
| 施工 期 施工 期 | 生态 影响 生态 影响 生态 影响 生态 影响 生态 影响 污染 影响 | 1、野生植物保护措施 （1）施工前应由林业监理人员对施工点及附近的植物种类（包括重要植物）和数量进行清查登记和备案。 （2）划定最小施工范围，减小植物、植被受影响面积，严禁施工人员和器械超出施工区域对工地周边的植被、植物物种造成破坏；塔材、金具等材料输运到施工现场后，应立即进行组装，减少施工材料临时堆放点；占地施工时尽可能避开植物生长期，减少对植物影响，施工采取相对集中进行建设的方式，缩短施工对保护区的扰动。 （3）施工用地（包括临时用地、永久用地）尽可能地选择荒草地、次生林，以减少对树木的砍伐和占压灌草丛；选用先进的架线施工手段，如飞艇放线等，减少植被破坏面积以及树木的砍伐；对考虑自然生长高度后净空距离满足规程要求的树木可不予砍伐；另外，在线路通过成片树林时，要尽量不砍或少砍林木，适当加高铁塔，采用跨越的方式；严格按照林地许可证规定的占地范围和林木砍伐规定的数量进行砍伐作业，严禁超范围、超数量砍伐.。 （4）因地制宜选用不同的基础型式以减少土石方的开挖及回填工作量，并结合铁塔方位使用高低腿，减少植被破坏的面积；减少建筑垃圾和生活垃圾的产生，及时清除多余的土方和石料，运走生活垃圾，以减轻对植被的占压、干扰和破坏；禁止在保护区内设置施工营地、弃渣场、弃土场、牵张场和取土场。 （5）在保护区内的材料运输路线尽可能利用现有上山小路，在无现有道路的区域应选择林木相对稀疏区，并限定在相对固定的区域内，施工运输人员不得随意新增或变更运输路线；铁塔组立和架线安装时应布置防护网，防止施工中掉落的构件、导线等对植被造成折枝或损毁。 （6）在施工过程中若发现油麦吊杉应尽可能采取避让措施，确实无法避让时应由林业部门负责处置。 （7）施工时对表层土壤用草袋进行装填，用于后期塔基处的绿化。 （8）施工结束后，应临时占地应马上实行植被恢复措施，植被物种应选用占地周围同类物种，禁止采用外来物种。对塔位表层无植被或植被很稀疏的塔基，可采取人工植被。 2、野生动物保护措施 （1）施工中尽量避免噪声干扰，减少车辆鸣笛，应选用符合国家有关标准的施工机械和设备，定期对施工机具进行维护保养，降低施工机械因养护不良产生的振动和噪声对野生动物造成影响。 （2）施工中时，应严格限定施工范围，不得随意新增对保护区的永久及临时占地，尽量减少对动物栖息地的破坏。 （3）严禁施工机械出现滴漏现象，防止泄露物质对野生动物本身及其栖息环境的污染。 （4）施工区应设置临时垃圾收集箱和临时厕所，多余的土方和石料等建筑垃圾、生活垃圾及粪便等不得随意丢，应集中收集，快速清除。 （5）对在施工中遇到需要保护的幼兽，幼鸟和鸟卵（蛋），应及时向相关管理机构汇报，不得擅自处理；若珍稀野生动物进入施工区或邻近区域，应立即停止周围200m 范围内的所有施工活动，特别是禁止爆破和施工机械作业，待珍稀动物自行离开施工区后方可恢复施工，若动物不自行离开需汇报野生动物保护机构；若在施工区发现行动迟缓或呈现病态的珍稀动物，应及时上报施工区负责人，在采取保护措施的同时通知保护区管理部门进行处理。 （6）在施工中若遇兽类、鸟类、爬行动物栖息地，需征求野生动物保护机构意见，采取避让或其它减少对野生动物栖息地的干扰措施。 （7）鸟类和兽类大多是晨、昏或夜间外出，正午是鸟类休息时间，为减少工程施工噪声对其惊扰，在晨昏、正午、夜间禁止出现高噪声的施工作业。 （8）禁止掏鸟窝、捡鸟蛋、捉幼鸟等行为，禁止捕捉和猎杀野生动物，特别是国家重点保护鸟类和兽类，包括雀鹰、大鵟、血雉和雕鸮等鸟类；川金丝猴、大熊猫、牛羚、林麝、鬣羚等兽类；严禁对野生动物实施惊吓、拍照、追赶、捕捉等行为。 （9）对因施工期间破坏的各种植被和生境类型，应尽量通过实施生态恢复措施使其逐步得到恢复，使野生动物失去的栖息地得以部分恢复。 3、水土保持防治措施 （1）牵张场、施工道路、塔基占地应避开陡坡及易塌方、滑坡、冲沟的地段。 （2）牵张场、施工道路占地应避开大面积乔木，尽量选在灌丛和草本植物区域，因为灌丛和草本植物根系发达，对土地有较强的抓力，以此减小临时占地的水土流失量。 （3）塔基开挖充分利用原状土力学性能，设计原状土基础；利用电杆配置高低腿，减少施工降基土石方量。 （4）位于斜坡的塔基表面应做成在塔基基础分坑形成四个小基面，基坑中间的土体完全保留。斜面，恢复自然排水，为防止上侧汇水面的雨水、山洪及其他地表水对基面的冲刷影响，需在塔位上侧，依地势设置环状排水沟，以拦截和排除周围汇水面内地表水。 （5）在某些地质条件较差的区域，必要时，修筑护坡、挡土墙等，以防止余土滑移破坏塔位下坡方向自然地貌。 （6）每基铁塔约产生余方18m3，余土平摊在塔基区内。对于地形平缓的塔基，余土就地在塔基及周围平摊堆放，平摊厚度确保塔基立柱保护帽的露出，边坡放坡至自然稳定并夯实，夯实后表层覆土。施工完毕后的塔基区表面应尽快恢复植被，减少表面裸露面积和时间是减少水土流失的有效措施。对占用的耕地进行复耕，其余占地根据原占用地貌类型的不同，采取不同的植物措施。 （7）对临时堆放的土料进行临时袋装土拦挡，顶面用密布网遮挡，以防表土临时堆放造成新的水土流失，同时也可提高堆积体的稳定性，挡土袋的土料使用开挖出的弃渣料，施工完毕后塔基区进行覆土绿化。 （8）对于白马110kV变电站产生的弃土，应分层剥离、由白马乡政府指定临时堆放点堆放。临时堆放点应采取以下措施：A、临时堆放点应采取就近原则，以减少运输过程中的扬尘影响；B、临时堆放点应避开陡坡及易塌方、滑坡、冲沟的地段；C、临时堆放点应先围后堆，应对土方进行分层装袋、分区堆放，顶面用密布网遮挡，以防表土临时堆放造成新的水土流失，同时也可提高堆积体的稳定性；D、土方的运输应尽量选择现有道路，运输过程中应采用毛毡遮挡，以减小运输过程中的影响。 4、施工管理措施 （1）施工单位在施工前应对施工人员进行《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国森林法》、《四川省自然保护区管理条例》、《保护区管理办法》等法律法规的教育和宣传，加强施工人员对野生植物、野生动物和生态环境的保护意识教育，要让施工人员明白野生动植物和景观资源等受国家法律保护。对施工人员进行防火宣传教育，对可能引发火灾的施工活动严格按规程规范施工，确保区域植被安全。 （2）项目建设业主应与保护区签订野生动物保护责任书，明确双方责任与义务，保护区管理部门具有将区域野生动物管理的具体内容告之施工方的义务；项目建设业主与施工方签订野生动物保护责任书，而施工方具有严格执行的责任。 （3）施工单位应将保护区内重点保护的野生动植物的照片、习性等相关信息采取宣传册、画报等形式发放到施工人员手中或悬挂在施工宣传栏中，让施工人员能识别并保护野生动植物。 （4）在施工区和生活区内设置生态保护的宣传牌和标语，在需要特殊保护的动植物生境地设置保护告示牌、警告牌等，加强对施工人员的自然生态及动植物资源保护方面的宣传工作。 （5）施工单位施工人员和施工活动应受保护区管理部门监督管理，确保本项目各项生态保护措施落实到位，对施工活动中不环保的施工行为及时纠正并从环保角度提出合理可行的施工改进建议。本项目建设和运营单位均应主动接受九寨沟县林业局、四川勿角省级自然保护区管理处的监管，确保保护区内自然资源和自然生态系统的完整性和安全性。严禁施工人员进入四川勿角省级自然保护区核心区和缓冲区。 （6）施工单位在施工活动开始之前，需制定详细的施工方案，限定施工人员的活动区域，尽量控制施工动土范围，以保持原生生态系统的稳定性和完整性。 （7）施工器械、器具不能乱停、乱放，严格按照施工要求，在保护区适当位置统一停放、管理。 （8）设立“禁止车辆鸣号”、“限制车辆速度”、“人员请勿停留”等标牌，减少车辆运行、人员停留对野生动物的影响。 （9）建设单位在实施时，应按“三同时”落实生态保护措施，加强施工过程环境监理工作，在工程实施后，还应进行生态后评估。 （10）为防止火灾事故的发生具体操作如下：A、加强森林防火政策、知识宣传，提高施工人员防火意识和能力。B、坚决贯彻执行《森林防火条例》，完善保护区森林防火制度，加强施工人员火源管理，禁止一切野外用火，加强做饭用火，冬季取暖用火的管理。C、营运期间火灾风险增加，应加强防范措施，加强森林火灾监视系统建设，建立工程区森林防火、火警警报管理制度，充分利用保护区现有森林防火设备，及时发现和扑救森林火灾，减轻森林火灾造成的危害。D、一旦发生火灾事故，立即启动应急预案，迅速做出反应，及时抢救生命财产安全，造成的生态破坏和污染，需强化补偿机制，做好必要的生态修复工作。 | 项目现已完成施工，根据现场踏勘：1、已经严格按照野生植物保护措施执行，划定最小规模施工范围、施工用地，经过成片树林已适当加高铁塔采用跨越的方式。未发现在保护区内设置施工营地、弃渣场、弃土场、牵张场和取土场，未发现弃土和生活垃圾遗留，输电线路沿线植被已及时恢复，对生态影响较小。 - 已经严格按照野生动物保护措施执行，减少施工机械和设备震动和噪声的影响，施工场地未发现施工机械出现滴漏现象和多余的土方、石料等建筑垃圾、生活垃圾及粪便，现场无遗留施工期污染，对生态影响较小。 - 已经严格按照水土保持防治措施执行，现场未发现水土流失情况。 - 4、已经严格按照施工管理措施执行，加强施工人员对野生植物、野生动物和生态环境的保护意识教育，现场没发现火源，施工人员已遵守森林防火制度，已按环评要求实施，对生态影响较小。 |
|  |  | 1、大气污染物 （1）变电站施工现场地面和路面定期洒水，在大风和干燥天气条件下适当增加洒水次数。 （2）输电线路基本不产生扬尘。 2、生活污水产生及处置情况 （1）白马110kV变电站施工期生活污水可利用附近村民厕所收集； （2）110kV间隔扩建变电站施工期生活污水利用站内化粪池收集； （3）输电线路施工期产生的生活污水就近利用附近厕所收集。 3、固体废物 （1）变电站施工期生活垃圾利用附近生活垃圾收集设施收集； （2）输电线路施工产生的生活垃圾利用附近已有或由施工人员携带至有生活垃圾收集设施处收集。 | 项目现已完成施工，根据现场踏勘及走访调查周边居民： - 施工期项目环保措施完善，现场未发现建渣、焚烧废弃物等污染物。 - 未发现乱排乱放现场，对周边环境居民造成影响较小，施工期污染已消除，现场无遗留施工期污染。 |
|  |  | 4、噪声 （1）变电站 ①变电站应避免在夜间进行高噪声施工，尽可能避免大量噪声设备同时使用。 避免在同一地点安排大量动力机械设备。 ②尽可能选用低噪声设备，尽可能采用外加工材料，减少现场加工工作量。 ③按操作规范操作机械设备，尽量减少碰撞噪声，尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业。 ④在施工工作面铺设草袋等，以减少车辆与路面摩擦产生噪声；减少或杜绝鸣笛。 （2）输电线路施工活动较为分散，且集中在昼间进行对周为声环境影响较小。 | 项目现已完成施工，根据现场踏勘及走访调查周边居民，施工期项目环保措施完善，未收到任何施工噪声群众投诉情况，且施工期间对周边环境居民造成影响较小，随着施工结束，施工期污染已消除。 |
|  | 社会 影响 | 在施工期间，做好与工程相关的环保知识的宣传、解释工作，消除公众的疑虑和担心。 | 本项目在施工过程中已做好工程相关的环保知识的宣传、解释工作。 |
| 运行期 运行期 | 生态影响 | 本项目除新建变电站和塔基占地为永久占地外，其它均为临时占地，施工结束后对临时占地及时恢复，不影响其原有土地用途；线路维护和检修中工作人员应注意保护野生动植物、做到不采、不伐、不吓、不捕，仅对影响安全运行的树木进行削枝，不进行砍伐，不会对生态环境产生明显影响。在保护区内导线与植被间垂直距离满足净空要求，不需砍削树木，巡视人员巡视时避免带入次生外来物种，不会对野生植物造成影响；线路采用架空方式不会影响保护区内兽类、鸟类、两栖爬行类野生动物的生境。 | 施工结束后已恢复临时占地其原有功能，不影响其原有的土地用途，导线与植被间垂直距离满足净空要求，线路沿途自然风光保护较好，对生态影响较小。 |
|  | 污染影响 | - 水污染物： - 变电站运营期生活污水利用站内化粪池收集； - 输电线路运行期不产生污水。 - 2、固体废物 （1）变电站运营期生活垃圾利用附近生活垃圾收集设施收集； （2）线路运行期不产生生活垃圾。 3、电磁环境： （1）变电站 ①变电站110kV配电装置采用GIS布置，可以大大减少占地，提高可靠性，并对工频电场、工频磁场有很好的屏蔽作用。 ②站内平行跨导线的相序排列避免同相布置，减少同相母线交叉与相同转角布置，降低工频电场强度和工频磁感应强度。 ③将变电站内电气设备接地。 （2）输电线路 ①架空输电线路路径走线时尽可能避开敏感点，在与其它电力线、通信线、公路等交叉跨越时应严格按规程要求预留足够的净空距离； ②本项目新建110kV输电线路部分段采用同塔双回垂直逆相序架设，减小了工频电场强度和工频磁感应强度。 ③本项目新建110kV输电线路单回三角形排列段在通过居民区时，导线最大弧垂对地高度不低于7m；在通过非居民区时，导线最大弧垂对地高度不低于6m。 - 噪声 （1）变电站 ①选用噪声低于65dB（A）的变压器，配电装置采用GIS布置； ②所有通风设备均采用高效低噪音风机箱，风机箱安装采用减震措施，风管安装消声器。 - （2）输电线路路径走线时尽可能避开敏感点。 | - 变电站建设了容积为2m3的化粪池，生活污水经化粪池储存处理后用于站外农田施肥。 - 站内设置了垃圾桶对生活垃圾进行收集，定期送至附近的垃圾投放点。 - 输电线路对地高度不低于7m符合要求。 - 已选用噪声低于65dB（A）的变压器。 - 根据本次现场监测结果，涉及变电站厂界四周及距离线路较近的、具有代表性的居民点的工频电场强度、工频磁场强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的工频电场4000V/m、工频磁场强度100μT的限值要求。 |
|  | 社会 影响 | 在运行期间，根据公众的反应，以适当、稳健、有效的方式，积极主动将电网建设环保知识和项目环评结论告知工程区域公众，切实做好宣传、解释工作。 | 在环评阶段已进行了现场公示，施工阶段也积极向周围群众宣传，运行期间未收到公众投诉。 |
|  | 其它 | 风险事故预防措施：本项目环境风险为新建变电站主变事故时产生的事故油。主变事故时产生的事故油经站内设有事故油池收集后，由有资质的单位回收利用，不外排。根据《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011），事故油池应远离火源布置，具有防渗漏、防流失等功能，密闭时应设置呼吸孔，安装防护罩，防治杂质落入；事故油运输过程中应采用密闭容器进行转运，防治倾倒、溢流。 | 本项目已建设事故油池，容积约15m3满足环评要求，本项目变压器油在正常情况下过滤后回用，不会产生废油。公司承诺，如发生事故（目前尚未产生），事故油池内的废油将委托有资质单位进行回收处置。 |

# 表七、电磁环境、声环境监测

| 电 磁 环 境 监 测 | 7.1监测因子及监测频次 根据对项目的工程分析、现场调查，得出本次验收监测因子与监测频次如下： 工频电磁场：工频电场强度E（监测一次）、 工频磁场强度H或工频磁感应强度B（监测一次）。 7.2监测方法及监测布点 - 1、监测分析方法 验收监测严格执行国家及行业标准监测分析方法，执行监测标准及规范如下： 工频电磁场： 《电磁环境控制限制》（GB8702-2014）； 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）； 《环境影响评价技术导则》（HJ24-2014）； 《辐射环境保护管理导则·电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T 10.2-1996）； 《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》（HJ 705-2014）。 - 工程监测布点 验收监测点位选取于验收监测范围所列范围内，布点一般原则如下： 1、变电站：监测点应选择在无进出线或远离进出线（距离边导线地面投影不少于20m）的围墙外且距离围墙5m处布置。如果在其他位置监测，应记录监测点与围墙的相对位置关系以及周围的环境情况。 2、敏感点：主要考虑线路跨越、与线路或变电站相对较近的民房，监测点位一般位于敏感点靠近变电站或线路一侧。根据现场调查情况，本次验收监测选择了有代表性的敏感目标（见表2-1）。 3、监测断面：为了更好地了解变电站和线路产生的工频电磁场的空间分布特性，对变电站和线路进行监测断面是必要，但受工程所在地周围地形限制，断面监测不能每个项目都能得以实施，因此断面监测主要针对有断面测试条件的变电站和线路进行，本次验收未有满足断面监测条件的变电站和线路。 |
| --- | --- |
| 电 磁 环 境 监 测 | 7.3监测单位、监测时间、监测环境条件 - 监测单位： 四川省辐射环境管理监测中心站 - 监测时间： 2018年5月22日 10:00～16:20 3、监测环境条件： 气候条件：环境温度：26.8~27.5℃；环境湿度：22.5~22.9％；天气状况：阴。 7.4监测仪器及工况 - 监测仪器 监测选用主要设备见表7-1： 表7-1 监测仪器一览表 监测项目; 仪器名称; 检出下限; 校准有效期; 校准证书号; 校准单位. 工频电场强度; NBM550/ EHP50F (zysb516-1); 电场：5m V/m; 2018.3.12 至 2019.3.11; 校准字第201803004460; 中国测试技术研究院. 工频磁场强度（或工频磁感应强度）; 磁场：0.1nT; 2018.3.15 至 2019.3.14; 校准字第201803005697. 2、 工程运行工况 输变电项目在设计和运行上有别于一般建设项目。首先，变电站及配套的送电线路一般按照当地未来数年的用电负荷进行设计、建造，在变电站及配套的送电线路投入运行的初期，电压可以到达额定电压，但用电负荷（与电流相关）一般较小，一般不会出现满负荷运行状态。鉴于这种情况，输变电项目竣工环境保护验收在其工况要求上必须采取实事求是、科学务实的办法。由于输变电项目工频电场由电压决定，其验收负荷工况可按照国家相关规定执行。而工频磁场由电流决定，而电流受用电负荷影响短期不能到达额定电流值，但工频磁场与电流基本呈正比关系，因此，可以通过对现状电流下的工频磁场进行监测，再根据现状电流占额定电流的百分比进行修正，可以得到满负荷状态下工频磁场影响。验收在测得变电站及线路的工频磁感应强度现状值后，均根据现状电流占额定电流的百分比进行修正并得到满负荷状态下工频磁感应强度值。工程验收监测运行工况见表7-2。 |
| 电 磁 环 境 监 测 | 表7-2 “平武县龙安经白马至顺河110kV输变电工程”项目 验收监测运行工况表 注：工况采集时间为2018年5月22日。 工程名称; 项目主变压器; 项目输电线路. 平武县龙安经白马至顺河110千伏输变电新建工程; 电压等级110kV; 运行电压119kV; 电压等级110kV; 运行电压119kV. 主变压器; 运行功率(MW); 额定 功率(MW); 负荷比 （%）; 线路名称; 实际运行电流(A); 额定电流(A); 负荷比 （%）. 顺河变; 15.9; 31.5; 50.5; 110kV顺白线; 67; 300; 22. 白马变; 16; 31.5; 50.7; 110kV龙白线; 83; 300; 27. 7.5监测结果分析 7.5.1工程监测点工频电磁场监测结果分析与评价 工程监测点工频电磁场监测结果如下表7-3 表7-3 “平武县龙安经白马至顺河110kV输变电工程”项目 工频电磁场现状监测结果 编号; 点位位置; 工频电场强度（V/m）; 工频磁感应强度（μT）. 负荷比 （%）; 监测值; 修正值. 1; 白马110kV变电站站界西侧; 2.513; 50.7; 0.0608; 0.1199. 2; 白马110kV变电站站界南侧; 73.20; 50.7; 0.0492; 0.0970. 3; 白马110kV变电站站界东侧; 4.008; 50.7; 0.0327; 0.0645. 4; 白马110kV变电站站界北侧; 30.27; 50.7; 0.0647; 0.1276. 5; 关坝村2组1号住宅旁; 12.35; 22; 0.0209; 0.0950. 6; 顺河110kV变电站站界北侧; 198.9; 50.5; 0.0924; 0.1830. 7; 顺河110kV变电站站界西侧; 110.5; 50.5; 0.0636; 0.1259. 8; 顺河110kV变电站站界南侧; 6.149; 50.5; 0.2139; 0.4236. 9; 勿角镇英各村一组38号住宅; 16.71; 27; 0.0174; 0.0644. 10; 龙安110kV变电站间隔扩建侧; 52.4; 54; 0.1879; 0.3479. |
| 电 磁 环 境 监 测 | （1）工频电场强度： 根据上表监测数据，本次验收的“平武县龙安经白马至顺河110kV输变电工程”项目变电站站界四周、距离线路较近的敏感点的工频电场强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的4000V/m的限值要求。 （2）工频磁感应强度： 根据上表监测数据，本次验收的“平武县龙安经白马至顺河110kV输变电工程”项目各变电站站界四周、距离线路较近的敏感点的工频磁感应强度按照电流比例关系修正后均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的100μT的限值要求。 - 7.5.2 工频电磁场现状监测结论 通过对工程涉及距离变电站和线路较近的部分居民点进行监测，各监测点位的工频电磁场满足相应标准。 本次验收的“平武县龙安经白马至顺河110kV输变电新建工程”在竣工投运后，新建变电站和线路产生的工频电场强度、工频磁感应强度均满足相应标准限值的要求。 |

| 声 环 境 监 测 | 7.6监测因子及监测频次 根据对项目的工程分析、现场调查，得出本次验收监测因子和监测频次如下： 噪声：环境噪声或厂界噪声（监测2次，昼间和夜间分别监测一次）。 7.7监测方法及监测布点 - 1、监测分析方法 验收监测严格执行国家及行业标准监测分析方法，执行监测标准及规范如下： 噪声： 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）。 2、噪声现状监测布点 变电站：当厂界有围墙且周围有受影响的噪声敏感建筑物时，具体位置取围墙外1m且高于围墙0.5m以上的位置。 敏感点：主要考虑变电站站界四周、距离线路较近的民房，监测点位布置在居民建筑物外，距墙壁或窗户1m处，距地面高度1.2m以上。 7.8监测单位、监测时间、监测环境条件 1、监测单位：四川省辐射环境管理监测中心站 2、监测时间：2018年5月22日 昼间10：00-16：20 夜间23：00-23：30 3、监测环境条件：环境温度：26.8~27.5℃；环境湿度：22.5~22.9％；天气状况：晴；风速0.9~1.2m/s； 7.9监测仪器 监测选用主要设备见表7-4： 表7-4 监测仪器一览表 监测项目; 仪器名称; 检出下限; 校准有效期; 校准证书号; 校准单位. 环境噪声、厂界噪声; AWA6228+ 噪声监测仪 （zysb520）; 30dB（A）; 2018.3.14 至 2019.3.13; 校准字第201803005040; 中国测试技术研究院. |
| --- | --- |

| 声 环 境 监 测 | 7.10监测结果分析 本次验收噪声监测结果如下表7-6： 表7-6 “平武县龙安经白马至顺河110kV输变电工程”项目噪声现状监测结果 编号; 点位位置; 监测时段. 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 1; 厂界; 白马110kV变电站站界西侧; 46.8; 44.1. 2; 厂界; 白马110kV变电站站界南侧; 46.3; 44.2. 3; 厂界; 白马110kV变电站站界东侧; 47.5; 44.3. 4; 厂界; 白马110kV变电站站界北侧; 46.4; 43.9. 5; 环境; 关坝村2组1号住宅旁; 47.2; 43.1. 6; 厂界; 顺河110kV变电站站界北侧; 46.8; 43.2. 7; 厂界; 顺河110kV变电站站界西侧; 45.6; 41.3. 8; 厂界; 顺河110kV变电站站界南侧; 45.4; 42.7. 9; 环境; 勿角镇英各村一组38号住宅; 45.9; 42.9. 从上表监测数据看出，本工程变电站厂界噪声均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值；敏感点环境噪声低于《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值。 根据等效连续A声级源强随距离增大而逐渐减小的规律可知，本项目验收调查范围外的居民点的等效连续A声级是满足要求的。 |
| --- | --- |

# 表八、环境影响调查

| 施 工 期 | 生态 影响 | 变电站施工集中在征地范围内，现场未发现乱排乱放现象。弃土和生活垃圾已清运，输电线路塔基做了水泥护面，线路路径未发现机械漏油和火源现象；在生态区内未发现设置施工营地、弃渣场、弃土场、牵张场和取土场，未发现弃土和生活垃圾遗留，输电线路沿线植被以及时恢复。线路沿线自然保护较好。 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境 影响 | 一、电磁环境 本项目严格按照输变电工程设计规程规范进行建设，变电站及输电线路产生的电磁环境影响均满足相应评价标准要求。 二、其他环境 变电站施工期的扬尘影响较小；施工期的污水以施工人员生活污水为主，变电站和输电线路施工期产生的生活污水就近利用厕所处理，无乱排乱放现象。施工阶段噪声、扬尘及污废水对周围环境影响很小。 |
|  | 社会 影响 | 经现场调查，本项目变电站和线路在施工期间未发生扰民现象，建设单位与各级环保部门没有收到群众投诉。 |
| 运 行 期 | 生态 影响 | 在巡线过程中人员禁止破坏植物砍伐树木和伤害、捕捉、猎杀动物。变电站周围种植了植物进行绿化，沿线自然景观保护良好。运行阶段工程对生态环境带来的影响是很小的。 |
| 运 行 期 | 环境 影响 | 根据本工程的性质，本项目运行期产生的主要环境影响有工频电场、工频磁场及噪声等。 - 电磁环境 变电站与输变电线路：工频电场强度满足4000V/m的评价标准要求。工频磁感应强度满足100μT的评价标准要求。 二、噪声 变电站厂界噪声低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值。敏感点的环境噪声均低于《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值。 三、水环境影响 生活污水产生于变电站内，变电站生活污水经化粪池储存处理后用于周边农田施肥，变电站无生活污水乱排放现象。站区内修建事故油池，工程试运行后至现场调查期间，变压器主变未产生过事故油。输电线路运行期间不会产生污水。 - 固体废物 生活垃圾产生于变电站内，利用变电站内垃圾收集装置收集收治，满足环保要求。 |
|  | 社会 影响 | 根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程（HJ 705-2014）》在输变电工程竣工环境保护验收调查中，调查单位可采用公示等形式征求公众意见。因此在调查过程中，调查单位在变电站，张贴了公示文件进行现场公示，并对周围群众进行了说明解释工作，未收到任何群众意见与投诉情况。 本项目的建设将满足所在城区的用电增长需求，对项目所在地的经济发展有很好的促进作用。同时项目的建设可增加地方财政收入，增加当地就业机会。项目的建设对当地经济的影响为正面影响，且效果显著。 |

# 表九、环境管理及监测计划

9.1环境管理机构设置 1.施工期： 四川省平武电力（集团）有限公司将环境保护作为技术监督的一项内容纳入管理，明确环境保护的组织架构和负责人员。 2.运行期： 四川省平武电力（集团）有限公司将环境保护作为技术监督的一项内容纳入管理，对此建立了分级分层管理的网络，人员均为兼职，明确环境保护的组织架构和各级负责人员。

9.2 环境监测计划落实情况及环境保护档案管理情况 1、环境监测计划落实情况： 验收阶段四川省辐射环境管理监测中心站对新建变电站站界四周及线路周围敏感点进行监测。 2、环境保护档案管理情况： 四川省平武电力（集团）有限公司设有专责对环境保护档案，包括项目环境影响评价报告表，评价执行标准、四川省环保厅的环评批复等文件档案进行管理，对于项目在建设过程中的相关措施及技术资料，在项目竣工后将作为技术档案放置档案室及相关部门。

9.3环境管理状态分析 四川省平武电力（集团）有限公司在项目的立项、可研、实施、验收阶段都制定了相应的管理制度和技术规范，并在业主项目部设置了环保专责进行环保工作的管理，在单位设置了兼职环保人员协助进行管理。

# 表十 竣工环保验收调查结论与建议

10.1调查结论 本次验收的四川省平武电力（集团）有限公司“平武县龙安经白马至顺河110kV输变电新建工程”项目，其验收内容为：1、白马110kV变电站：主变规模1×31.5MVA；110kV出线2回；35kV出线4回；10kV出线4回；无功补偿容量2×3006kVar。2、110kV顺河～白马架空线路新建工程（以下简称110kV顺白线）：线路路径总长度54km。110kV顺白线均为架空线路，其中约8.68km穿越勿角自然保护区实验区。3、110kV龙安～白马架空线路新建工程（以下简称110kV龙白线）：110kV龙白线路径总长58.3km，均为架空线路。4、顺河110kV升压站110kV间隔扩建工程：主变容量为1×31.5MVA，本次不增容；110kV采用架空出线，现有出线1回，本次扩建1回；35kV现有出线3回，10kV现有出线5回。5、龙安110kV变电站间隔扩建工程：扩建1个110kV出线间隔。验收期间，工程运行正常。 1、工频电磁场：工程选取测试的，变电站站界四周、距离线路较近的、具有代表性的敏感点的工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的工频电场4000V/m、工频磁感应强度100μT的限值要求。 2、噪声：变电站厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值要求。敏感点的环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值要求。 3、生活污水及垃圾：生活污水和生活垃圾产生于变电站内，生活污水经化粪池储存处理后用于周边农肥，变电站无生活污水乱排放现象；各生活垃圾集中收集收治，满足环保要求。输电线路运行期间不产生污水和垃圾。 4、变压器油：变电站设施日常维护良好，极低概率变压器漏油事故状态下，变电站内按照设计标准建设了足够容积的事故油池，可完全容纳变压器油。事故状态或更换时产生的变压器油过滤回用，不能回用的少量废油交由有资质的单位处置（目前尚未产生）。 5、生态：变电站施工集中在征地范围内，现场未发现乱排乱放现象。弃土和生活垃圾已清运，输电线路塔基做了水泥护面，线路路径未发现机械漏油和火源现象；在生态区内未发现设置施工营地、弃渣场、弃土场、牵张场和取土场，未发现弃土和生活垃圾遗留，输电线路沿线植被以及时恢复。工程建设对生态环境影响很小。 综上所述，四川省平武电力（集团）有限公司“平武县龙安经白马至顺河110kV输变电工程”项目均严格按照环评要求及四川省环保厅环评批复要求进行建设，项目试运行后运行正常，经检查，各项环保措施已实施到位；经监测，各监测点工频电磁场及噪声监测值均满足相应标准限值要求。本工程不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中第八条所列情形，工程达到了竣工环境保护验收的要求。 10.2建议 1、建设单位应在运营期加强相应环保和科普知识的宣传，让当地居民充分了解输变电项目的环保可行性，避免居民在工程运营期中因负面宣传而导致环保方面的投诉、纠纷或引发群体事件。 2、加强环保管理和环保设施的日常维护、管理，确保运行效率和处理效果的可靠性，确保各类污染物达标排放。